# ÍNDICE

I. MEMORIA DESCRIPTIVA VALORADA

- DATOS GENERALES

  - ANTECEDENTES

  - OBJETO

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ENERGÉTICAS DE LA ACTUACIÓN

  - OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

  - SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SUMINISTROS DE ALUMBRADO PÚBLICO OBJETO DE RENOVACIÓN

  - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ENERGÉTICAS DE LA ACTUACIÓN

  - CÁLCULO JUSTIFICATIVO DEL AHORRO ENERGÉTICO

- LEGISLACIÓN APLICABLE

II. PRESUPUESTO

III. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

IV. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

V. PLANOS

- DATOS GENERALES

- Nº  de habitantes del Municipio:  37.437

- Datos de  alumbrado público exterior (año 2007):

  - Nº de sectores (un sector por contrato de suministro): 28 cuadros

  - Potencia contratada: 		877 KW

  - Consumo eléctrico:		3.162.969 KWh

- Datos Técnico Municipal de contacto:

  - Nombre: Gemma Lozano Soria

  - Teléfono:  93.504.60.02

  - Fax: 93.580.59.49

  - Correo electrónico: glozano@ripollet.cat

- Dispone de Auditoría/Estudio de alumbrado?  SI (Estudio)

Fecha: 12/12/07 aprobado por JGL

- Relación de medidas de ahorro energético introducidas en los últimos 5 años:

  - Año 2000-2008: inversión 407.257€ para ahorro energético en lámparas más eficientes y menor potencia de lámparas, que ha provocado una reducción del consumo del 5,22% de energía eléctrica, aunque se ha aumentado el número de puntos de luz en más de un 20%. Las  toneladas equivalentes de petróleo ahorradas han sido 15.923.000.000 por año. El consumo eléctrico del alumbrado en 2007 ha supuesto el 34,6% del consumo eléctrico total municipal, frente consumo del 50-60% del gasto energético que suele suponer en los municipios.

  - En Junta de Gobierno Local de fecha 12/12/07, se aprobó el Plan Municipal de adecuación de la iluminación exterior e informado favorablemente por la Oficina de la prevención de Contaminación Luminosa de la Generalitat de Cataluña.

  - En 2008 se han acabado de sustituir las bombillas de los semáforos por ópticas LED.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ENERGÉTICAS DE LA ACTUACIÓN

  - OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

El objeto de la actuación se ajusta a uno de los supuestos contemplados en el punto 3.1.a).4. del RDL 9/2008, concretamente a la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación luminosa, en este caso, así como a impulsar el ahorro energético y la eficiencia energética, consiguiendo un mayor rendimiento, con la consecuente reducción en el consumo energético del municipio para los años sucesivos, de la infraestructura de alumbrado público del municipio de Ripollet. Además de justificar el proyecto presentado por el Ayuntamiento de Ripollet para el Fondo Estatal de Inversión Local para favorecer el empleo de nueva creación.

La actuación supone realizar distintas actuaciones que van desde el cambio de equipo, cambio de lámpara, cambio de luminaria, sustituir columnas o báculos, así como cambiar la potencia de las lámpara de Vapor de Mercurio (VM) por otras de vapor de sodio de alta presión (VSAP) de menor potencia.

Se van a realizar actuaciones de mejora en 29 sectores o cuadros eléctricos del alumbrado, en concreto sobre 456 puntos de luz, que agruparemos en 2 bloques o lotes para actuar en 2 fases, atendiendo en zonas geográficas diferenciadas en el plano de situación general.

En el LOTE 1 se actuará sobre 11 cuadros o sectores eléctricos, concretamente sobre: AB, AD, AF, AM, AQ, AU, AY, CJ, CK, CN y CÑ por un valor estimado de 148.038,90 € (IVA no incluido).

| Cuadro | Puntos de luz | Total puntos | Actuación | Ahorro (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AB |  | 15 | 1.1. | 1500 |
| AD | 3001-3012 | 12 | 3.2. | 600 |
| AF | 1001-1012 | 11 | 2.2. | 330 |
|  | 1013-1019 | 6 | 2.2. | 180 |
|  | 1039-1049 | 11 | 2.2. | 330 |
|  | 1021-1038 | 18 | 3.1. | 900 |
| AM | 3005-3011 | 7 | 2.3. | 175 |
|  | 4001-4010 | 10 | 2.3. | 250 |
| AQ | 3005-3014 | 9 | 3.6. | 900 |
|  | 2004,2014,2005,2006,2007,2008 | 6 | 3.6. | 600 |
|  | 2010 | 1 | 3.7. | -200 |
|  | 2011,2009 | 2 | 4.1. | 500 |
|  | 2001-2003 | 3 | 3.5. | 300 |
| AU | 4006-4017 | 12 | 1.1. | 1200 |
|  | 4001 | 1 | 3.2. | 150 |
| AY | 2002-1015 | 17 | 3.2. | 850 |
|  | 2003 | 1 | 4.3. | 150 |
| CJ | 1000-2000 | 23 | 1.1. | 2300 |
| CK | 1000 | 14 | 1.1. | 1400 |
| CN | 2011-4025 | 36 | 2.9. | 1980 |
| CÑ | Barbacoa | 3 | 3.8. | 1800 |
|  |  |  | Total KW | 16195 |

En el LOTE 2 se actuará sobre 18 cuadros o sectores eléctricos, concretamente sobre: AC, AI, AK, AL, AÑ, AO, AR, AS, BC, BD, BH, BI, BJ, BL, BP, BU, BV, BW por un valor estimado de 96.042,71 € (IVA no incluido).

| Cuadro | Puntos de luz | Total puntos | Actuación | Ahorro (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | 3001-3004 | 3 | 3.1. | 377 |
|  | 3004-3009 | 5 | 4.1. | 366 |
|  | 3009-3014 | 5 | 3.1. | 354 |
| AI | 1040 | 1 | 2.2. | -70 |
| AK | 1002 | 1 | 3.5. | 0 |
| AL | 3001-3011 | 11 | 3.4. | 1980 |
|  | 1001-1006 | 6 | 2.1. | 900 |
|  | 2002-2006 | 5 | 2.1. | 750 |
|  | 1009 | 1 | 3.4. | 180 |
|  | 2007 | 1 | 3.4. | 180 |
|  | 2001 | 1 | 3.4. | 180 |
| AÑ | 1022-1036 | 30 | 1.3. | 900 |
| AO |  | 18 | 2.5. | 0 |
|  |  | 18 | 1.2. | 900 |
| AR | 4001-4004 | 4 | 3.2. | 600 |
|  | 4008 | 1 | 3.6. | 100 |
| AS | 2000 | 1 | 5.1. | 1450 |
| BC | 3027-3032 | 6 | 2.4. | 300 |
| BD | 2013 | 1 | 4.4. | 0 |
| BH | 5004-5012 | 5 | 2.7. | -26 |
|  | 3001-3007 | 7 | 2.7. | 112 |
|  | 3008-3014 | 7 | 2.6. | 322 |
| BI | 2001-2006 | 6 | 4.1. | 900 |
|  | 1001-1006 | 6 | 3.1. | 480 |
| BJ | 4009-4033 | 16 | 2.2. | 1280 |
|  | col.calvari | 9 | 3.1. | 720 |
| BL | 11-set | 14 | 2.7. | 1120 |
|  |  | 8 | 2.8. | 240 |
| BP | 1016 | 1 | 2,2, | 55 |
|  | 2003-2001 | 3 | 4.1. | 210 |
|  | 4015-4018 | 4 | 4.2. | 220 |
|  | 4019 | 1 | 4.1. | 125 |
|  | 2000 | 1 | 5.1. | 975 |
| BU | 2002-2007 | 6 | 4.1. | 900 |
| BV | 1028-1040 | 7 | 4.1. | 700 |
|  |  | 1 | 3.5. | -150 |
| BW | 2016-2032 | 9 | 3.1. | 0 |
|  | 2017-2031 | 8 | 4.1. | 800 |
|  |  |  |  | 18430 |

El precio final del contrato será de 283.134,68 € (IVA incluido).

Se prevé la adjudicación en abril de 2009 y las obras se ejecutarán durante 4 meses, 2 meses por cada lote, del ejercicio 2009 y estará finalizado antes de final de año.

La previsión de personal para realizar las tareas que son objeto de este proyecto de renovación y ampliación del alumbrado público es de 12 personas.

Leyenda actuaciones:

| Actuación | Precio | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | 110,00 € | Cambio equipo y lámpara a VSAP 150 |
| 1.2. | 105,00 € | Cambio de equipo y lámpara a VSAP100 |
| 1.3. | 100,00 € | Cambio de equipo y lámpara a VSAP70 |
| 2.1. | 292,15 € | Cambio luminaria, equipo y lámpara por Quebec 100W |
| 2.2. | 258,91 € | Cambio luminaria, equipo y lámpara por Quebec 70W |
| 2.3. | 270,00 € | Cambio luminaria, equipo y lámpara por carandini 100W |
| 2.4. | 352,15 € | Cambio luminaria, equipo y lámpara por Quebec 100W + brazo de 50cm. |
| 2.5. | 150,00 € | Reflector interior RT per SM-500R |
| 2.6. | 292,15 € | Cambio luminaria, equipo y lámpara por Quebec 100W (blanco) |
| 2.7. | 258,91 € | Cambio luminaria, equipo y lámpara por Quebec 70W (blanco) |
| 2.8. | 393,10 € | JUNIOR |
| 2.9. | 542,86 € | Iguzzini |
| 3.1. | 1.000,00 € | Substituir farola por columna Marina i luminaria Quebec con equipo 70W |
| 3.2. | 1.050,00 € | Substituir farola por columna tipo Marina i luminaria Quebec con equipo 150W |
| 3.3. | 1.000,00 € | Substituir farola por columna tipo Marina i luminaria Quebec con equipo 100W |
| 3.4. | 1.022,24 € | Substituir farola de globo por columna y luminaria Junior de Carandini 70W |
| 3.5. | 700,00 € | Instalar columna (aprovechada) de 7m con luminaria Carandini equipo VSAP100W |
| 3.6. | 1.190,00 € | Instalar columna Meridiana con luminaria Carandini de equipo VSAP 150 |
| 3.7. | 1.270,00 € | Instalar columna con tres luminarias |
| 3.7. | 1.200,00 € | Hacer zanja y alimentar punto de luz |
| 4.1. | 100,00 € | Retirar punto de luz tipo columna. |
| 4.2. | 704,11 € | Desplazar columna, substituir luminaria por Lira 100W. |
| 4.3. | 60,00 € | Retirar punto de luz, en brazo o pared |
| 4.4. | € | Realizar zanja para alumbrado público |
| 5.1. | 150,00 € | Instalar reloj |

  - SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SUMINISTROS DE ALUMBRADO

PÚBLICO OBJETO DE RENOVACIÓN

LOTE 1:

- Sector  QAB :

Localización de los sectores:

- Calles que ocupan actuación: Avda. Riu Ripoll

- Referencia del contrato de suministro eléctrico: 400.093.153

- Dirección del cuadro de mando: Av. Riu Ripoll, s/n

Inventario de la instalación:

- Número y tipo de lámparas: 40

- Número y tipo de luminarias en el sector: 6 VM modelo JCH-250, 26 VSAP modelo QS-10 , 2 PAL

- Sistema de control del sector: reloj astronómico

- Sistema de regulación (doble nivel, regulador en cabecera…): No

- Elementos correctores de energía reactiva: Si.Cambio de equipos con condensador nuevo

Datos Energéticos (a partir del recibo eléctrico):

- Consumo energético anual (KWh/año): 36.102

- Potencia contratada (KW): 8

- Horas de funcionamiento medias anuales: 4.250

- Sector  QAD :

Localización de los sectores:

- Calles que ocupan actuación: c/Calvari

- Referencia del contrato de suministro eléctrico: 11.704.623

- Dirección del cuadro de mando: c/Industria,12

Inventario de la instalación:

- Número y tipo de lámparas: 44

- Número y tipo de luminarias en el sector: 23VSAP modelo BR- 7, 21 VSAP modelos varios

- Sistema de control del sector: reloj astronómico

- Sistema de regulación (doble nivel, regulador en cabecera…): No

- Elementos correctores de energía reactiva: Si.Cambio de equipos con condensador nuevo

Datos Energéticos (a partir del recibo eléctrico):

- Consumo energético anual (KWh/año): 42883

- Potencia contratada (KW): 11,430

- Horas de funcionamiento medias anuales: 4.250

- Sector   QAF :

Localización de los sectores:

- Calles que ocupan actuación: c/Ntra. Sra. Dels Angels, Bonavista, Dr. Gil y Pasaje Massot

- Referencia del contrato de suministro eléctrico: 11.751.131

- Dirección del cuadro de mando: c/Dr. Gil,17

Inventario de la instalación:

- Número y tipo de lámparas: 44

- Número y tipo de luminarias en el sector: 23VSAP modelo BR- 7, 21 VSAP modelos varios

- Sistema de control del sector: reloj astronómico

- Sistema de regulación (doble nivel, regulador en cabecera…): No

- Elementos correctores de energía reactiva: Si.Cambio de equipos con condensador nuevo

Datos Energéticos (a partir del recibo eléctrico):

- Consumo energético anual (KWh/año): 40.440

- Potencia contratada (KW): 13

- Horas de funcionamiento medias anuales: 4.250

- Sector  QAM :

Localización de los sectores:

- Calles que ocupan actuación: c/Llobregat- Segre

- Referencia del contrato de suministro eléctrico: 12.014.464

- Dirección del cuadro de mando: c/Llobregat, 17

Inventario de la instalación:

- Número y tipo de lámparas: 38

- Número y tipo de luminarias en el sector: 16 VM modelo T/Economic, el resto modelos varios

- Sistema de control del sector: reloj astronómico

- Sistema de regulación (doble nivel, regulador en cabecera…): No

- Elementos correctores de energía reactiva: Si. Cambio de equipos con condensador nuevo

Datos Energéticos (a partir del recibo eléctrico):

- Consumo energético anual (KWh/año): 25.307

- Potencia contratada (KW): 6,6

- Horas de funcionamiento medias anuales: 4.250

- Sector  QAQ :

Localización de los sectores:

- Calles que ocupan actuación: c/Balmes- Parc Ferran Ferré

- Referencia del contrato de suministro eléctrico: 12.678.190

- Dirección del cuadro de mando: c/Balmes-ET206

Inventario de la instalación:

- Número y tipo de lámparas: 57

- Número y tipo de luminarias en el sector: modelos varios

- Sistema de control del sector: reloj astronómico

- Sistema de regulación (doble nivel, regulador en cabecera…): No

- Elementos correctores de energía reactiva: Si.Cambio de equipos con condensador nuevo

Datos Energéticos (a partir del recibo eléctrico):

- Consumo energético anual (KWh/año): 31.646

- Potencia contratada (KW): 13,856

- Horas de funcionamiento medias anuales: 4.250

- Sector  QAU :

Localización de los sectores:

- Calles que ocupan actuación: c/Verge de Montserrat- Ntra. Sra. Dels Angels,

- Referencia del contrato de suministro eléctrico: 13.150.758

- Dirección del cuadro de mando: Parc M. Regordosa-ET716

Inventario de la instalación:

- Número y tipo de lámparas: 66

- Número y tipo de luminarias en el sector: 9 QS-2, 29 Simon Lighting PR-31, resto modelos varios

- Sistema de control del sector: reloj astronómico

- Sistema de regulación (doble nivel, regulador en cabecera…): No

- Elementos correctores de energía reactiva: Si. Cambio de equipos con condensador nuevo

Datos Energéticos (a partir del recibo eléctrico):

- Consumo energético anual (KWh/año): 54.689

- Potencia contratada (KW): 13,856

- Horas de funcionamiento medias anuales: 4.250

- Sector  QAY :

Localización de los sectores:

- Calles que ocupan actuación: c/Verge de Montserrat

- Referencia del contrato de suministro eléctrico: 13.243.759

- Dirección del cuadro de mando: c/Verge de Montserrat- c/Rosario

Inventario de la instalación:

- Número y tipo de lámparas: 26

- Número y tipo de luminarias en el sector: 26 QS-2

- Sistema de control del sector: reloj astronómico

- Sistema de regulación (doble nivel, regulador en cabecera…): No

- Elementos correctores de energía reactiva: Si. Cambio de equipos con condensador nuevo

Datos Energéticos (a partir del recibo eléctrico):

- Consumo energético anual (KWh/año): 20.017

- Potencia contratada (KW): 10,0

- Horas de funcionamiento medias anuales: 4.250

- Sector  QCJ :

Localización de los sectores:

- Calles que ocupan actuación: Av. Riu Ripoll

- Referencia del contrato de suministro eléctrico: 400.555.348

- Dirección del cuadro de mando: Avda. Riu Ripoll –ET21939

Inventario de la instalación:

- Número y tipo de lámparas: 23

- Número y tipo de luminarias en el sector: 23 Carandini QS-10 VSAP

- Sistema de control del sector: reloj astronómico

- Sistema de regulación (doble nivel, regulador en cabecera…): No

- Elementos correctores de energía reactiva: Si. Cambio de equipos con condensador nuevo

Datos Energéticos (a partir del recibo eléctrico):

- Consumo energético anual (KWh/año): 20.415

- Potencia contratada (KW): 8

- Horas de funcionamiento medias anuales: 4.250

- Sector  QCK :

Localización de los sectores:

- Calles que ocupan actuación: Av. Riu Ripoll

- Referencia del contrato de suministro eléctrico: 400.590.273

- Dirección del cuadro de mando: Av. Riu Ripoll- ET22729

Inventario de la instalación:

- Número y tipo de lámparas: 14

- Número y tipo de luminarias en el sector: 14 Carandini QS-10 VSAP

- Sistema de control del sector: reloj astronómico

- Sistema de regulación (doble nivel, regulador en cabecera…): No

- Elementos correctores de energía reactiva: Si. Cambio de equipos con condensador nuevo

Datos Energéticos (a partir del recibo eléctrico):

- Consumo energético anual (KWh/año): 27.422

- Potencia contratada (KW): 6

- Horas de funcionamiento medias anuales: 4.250

- Sector  QCN :

Localización de los sectores:

- Calles que ocupan actuación: Rambla Sant Jordi

- Referencia del contrato de suministro eléctrico: 402.535.214

- Dirección del cuadro de mando: c/Covadonga-Rambla S. Jordi

Inventario de la instalación:

- Número y tipo de lámparas: 76

- Número y tipo de luminarias en el sector: 72 Iguzzini Este VM y 4 Carandini Efesca-1531/H

- Sistema de control del sector: reloj astronómico

- Sistema de regulación (doble nivel, regulador en cabecera…): No

- Elementos correctores de energía reactiva: Si. Cambio de equipos con condensador nuevo

Datos Energéticos (a partir del recibo eléctrico):

- Consumo energético anual (KWh/año): 51.439

- Potencia contratada (KW): 15

- Horas de funcionamiento medias anuales: 4.250

- Sector  QCÑ :

Localización de los sectores:

- Calles que ocupan actuación: Parc Pinetons

- Referencia del contrato de suministro eléctrico: 404.521.768

- Dirección del cuadro de mando: Parc Pinetons

Inventario de la instalación:

- Número y tipo de lámparas: 76

- Sistema de control del sector: reloj astronómico

- Sistema de regulación (doble nivel, regulador en cabecera…): No

- Elementos correctores de energía reactiva: Si. Cambio de equipos con condensador nuevo

Datos Energéticos (a partir del recibo eléctrico):

- Consumo energético anual (KWh/año): 94.138

- Potencia contratada (KW): 40

- Horas de funcionamiento medias anuales: 4.250

LOTE 2:

- Sector  QAC:

Localización de los sectores:

- Calles que lo ocupan actuación: C/Maragall

- Referencia del contrato de suministro eléctrico: 11.704.525

- Dirección del cuadro de mando: c/Maragall, 37

Inventario de la instalación:

- Número y tipo de lámparas: 95

- Número y tipo de luminarias en el sector: 34 fluorescentes, 61 VSAP diversos modelos

- Sistema de control del sector: reloj astronómico

- Sistema de regulación (doble nivel, regulador en cabecera…): No

- Elementos correctores de energía reactiva: Si.Cambio de equipos con condensador nuevo

Datos Energéticos (a partir del recibo eléctrico):

- Consumo energético anual (KWh/año): 769.882

- Potencia contratada (KW): 15

- Horas de funcionamiento medias anuales: 4.250

- Sector   QAI :

Localización de los sectores:

- Calles que ocupan actuación: Parc Gaudí (cementerio)

- Referencia del contrato de suministro eléctrico: 11.751.143

- Dirección del cuadro de mando: c/Nou- Cementerio,12

Inventario de la instalación:

- Número y tipo de lámparas: 41

- Número y tipo de luminarias en el sector: 31 VSAP modelo STR-404, 9 VSAP IQV

- Sistema de control del sector: reloj astronómico

- Sistema de regulación (doble nivel, regulador en cabecera…): No

- Elementos correctores de energía reactiva: Si.Cambio de equipos con condensador nuevo

Datos Energéticos (a partir del recibo eléctrico):

- Consumo energético anual (KWh/año): 33.505

- Potencia contratada (KW): 15

- Horas de funcionamiento medias anuales: 4.250

- Sector  QAK :

Localización de los sectores:

- Calles que ocupan actuación: c/Sant Josep

- Referencia del contrato de suministro eléctrico: 11.751.149

- Dirección del cuadro de mando: c/Sant Josep,17

Inventario de la instalación:

- Número y tipo de lámparas: 21

- Número y tipo de luminarias en el sector: 10 VSAP modelo QS-10, 5 SM-500 VSAP, 6 VSAP modelos varios

- Sistema de control del sector: reloj astronómico

- Sistema de regulación (doble nivel, regulador en cabecera…): No

- Elementos correctores de energía reactiva: Si.Cambio de equipos con condensador nuevo

Datos Energéticos (a partir del recibo eléctrico):

- Consumo energético anual (KWh/año): 16.048

- Potencia contratada (KW):  5,196

- Horas de funcionamiento medias anuales: 4.250

- Sector  QAL:

Localización de los sectores:

- Calles que ocupan actuación: viviendas ADIGSA-c/Sant Josep

- Referencia del contrato de suministro eléctrico: 11.751.152

- Dirección del cuadro de mando: viviendas ADIGSA

Inventario de la instalación:

- Número y tipo de lámparas: 38

- Número y tipo de luminarias en el sector: 27 VM modelo LAE-500, 11 VM modelo QS-2

- Sistema de control del sector: reloj astronómico

- Sistema de regulación (doble nivel, regulador en cabecera…): No

- Elementos correctores de energía reactiva: Si.Cambio de equipos con condensador nuevo

Datos Energéticos (a partir del recibo eléctrico):

- Consumo energético anual (KWh/año): 35.942

- Potencia contratada (KW): 10

- Horas de funcionamiento medias anuales: 4.250

- Sector  QAÑ :

Localización de los sectores:

- Calles que ocupan actuación: c/Maragall

- Referencia del contrato de suministro eléctrico: 12.565.494

- Dirección del cuadro de mando: Parc M. Lluïsa Galobart- Maragall

Inventario de la instalación:

- Número y tipo de lámparas: 46

- Número y tipo de luminarias en el sector: 24 fluorescentes, 6 VSAP modelo Titano, 32 VSAP modelos varios

- Sistema de control del sector: reloj astronómico

- Sistema de regulación (doble nivel, regulador en cabecera…): No

- Elementos correctores de energía reactiva: Si. Cambio de equipos con condensador nuevo

Datos Energéticos (a partir del recibo eléctrico):

- Consumo energético anual (KWh/año): 43.582

- Potencia contratada (KW): 6

- Horas de funcionamiento medias anuales: 4.250

- Sector   QAO :

Localización de los sectores:

- Calles que ocupan actuación: c/Barberà del Vallès, S. Josep i Collserola

- Referencia del contrato de suministro eléctrico: 406.953.989

- Dirección del cuadro de mando: c/Barberà del Vallès

Inventario de la instalación:

- Número y tipo de lámparas: 18

- Número y tipo de luminarias en el sector: 18 VSAP modelo SM-500

- Sistema de control del sector: reloj astronómico

- Sistema de regulación (doble nivel, regulador en cabecera…): No

- Elementos correctores de energía reactiva: Si. Cambio de equipos con condensador nuevo

Datos Energéticos (a partir del recibo eléctrico):

- Consumo energético anual (KWh/año): 9.581

- Potencia contratada (KW): 4

- Horas de funcionamiento medias anuales: 4.250

- Sector  QAR :

Localización de los sectores:

- Calles que ocupan actuación: c/Balmes- Maragall, 37

- Referencia del contrato de suministro eléctrico: 12.678.191

- Dirección del cuadro de mando: c/Maragall-ET478

Inventario de la instalación:

- Número y tipo de lámparas: 49

- Número y tipo de luminarias en el sector: modelos varios

- Sistema de control del sector: reloj astronómico

- Sistema de regulación (doble nivel, regulador en cabecera…): No

- Elementos correctores de energía reactiva: Si. Cambio de equipos con condensador nuevo

Datos Energéticos (a partir del recibo eléctrico):

- Consumo energético anual (KWh/año): 19.671

- Potencia contratada (KW): 6,30

- Horas de funcionamiento medias anuales: 4.250

- Sector  QAS :

Localización de los sectores:

- Calles que ocupan actuación: Rambla de les Vinyes

- Referencia del contrato de suministro eléctrico: 404.304.058

- Dirección del cuadro de mando: Rambla de les Vinyes

Inventario de la instalación:

- Número y tipo de lámparas: 61

- Número y tipo de luminarias en el sector: 61 VSAP modelo Simon Lighting (IEP) BR-7

- Sistema de control del sector: reloj astronómico

- Sistema de regulación (doble nivel, regulador en cabecera…): Doble nivell

- Elementos correctores de energía reactiva: Si.Cambio de equipos con condensador nuevo

Datos Energéticos (a partir del recibo eléctrico):

- Consumo energético anual (KWh/año): 23.424

- Potencia contratada (KW): 8,0

- Horas de funcionamiento medias anuales: 4.250

- Sector  QBC :

Localización de los sectores:

- Calles que ocupan actuación: c/Jacint Verdaguer

- Referencia del contrato de suministro eléctrico: 13.502.255

- Dirección del cuadro de mando: c/Afores- Pavelló, ET-791

Inventario de la instalación:

- Número y tipo de lámparas: 78

- Número y tipo de luminarias en el sector:  61 SM-500 VSAP de 150W, 3 VSAP varios modelos

- Sistema de control del sector: reloj astronómico

- Sistema de regulación (doble nivel, regulador en cabecera…): No

- Elementos correctores de energía reactiva: Si. Cambio de equipos con condensador nuevo

Datos Energéticos (a partir del recibo eléctrico):

- Consumo energético anual (KWh/año): 51.658

- Potencia contratada (KW): 8,0

- Horas de funcionamiento medias anuales: 4.250

- Sector  QBD :

Localización de los sectores:

- Calles que ocupan actuación: c/Rocabruna

- Referencia del contrato de suministro eléctrico: 13.502.796

- Dirección del cuadro de mando: c/Dr. Bergós,36 ET-501

Inventario de la instalación:

- Número y tipo de lámparas: 110

- Número y tipo de luminarias en el sector:  108 Carandini QS-2 VSAP de 150W, 1Carandini JQR-46/M y 1 Quebec IQV VSAP

- Sistema de control del sector: reloj astronómico

- Sistema de regulación (doble nivel, regulador en cabecera…): No

- Elementos correctores de energía reactiva: No.

Datos Energéticos (a partir del recibo eléctrico):

- Consumo energético anual (KWh/año): 51.658

- Potencia contratada (KW): 8,0

- Horas de funcionamiento medias anuales: 4.250

- Sector  QBH :

Localización de los sectores:

- Calles que ocupan actuación: Parc Norbert Fuster

- Referencia del contrato de suministro eléctrico: 13.697.510

- Dirección del cuadro de mando: Parc Norbert Fuster -ET795

Inventario de la instalación:

- Número y tipo de lámparas: 107

- Número y tipo de luminarias en el sector: Fluorescentes modelo  Carandini AV

- Sistema de control del sector: reloj astronómico

- Sistema de regulación (doble nivel, regulador en cabecera…): No

- Elementos correctores de energía reactiva: Si.Cambio de equipos con condensador nuevo

Datos Energéticos (a partir del recibo eléctrico):

- Consumo energético anual (KWh/año): 17.460

- Potencia contratada (KW): 13,586

- Horas de funcionamiento medias anuales: 4.250

- Sector  QBI :

Localización de los sectores:

- Calles que ocupan actuación: c/Covadonga

- Referencia del contrato de suministro eléctrico: 13.699.877

- Dirección del cuadro de mando: c/Covadonga-ET578

Inventario de la instalación:

- Número y tipo de lámparas: 32

- Número y tipo de luminarias en el sector: 12 SM-500 de VM y 21 STR-404/CC de VM

- Sistema de control del sector: reloj astronómico

- Sistema de regulación (doble nivel, regulador en cabecera…): No

- Elementos correctores de energía reactiva: Si. Cambio de equipos con condensador nuevo

Datos Energéticos (a partir del recibo eléctrico):

- Consumo energético anual (KWh/año): 24.796

- Potencia contratada (KW): 10

- Horas de funcionamiento medias anuales: 4.250

- Sector  QBJ :

Localización de los sectores:

- Calles que ocupan actuación: c/Calvari

- Referencia del contrato de suministro eléctrico: 13.699.417

- Dirección del cuadro de mando: Pl. A. Clavé-ET442

Inventario de la instalación:

- Número y tipo de lámparas: 49

- Número y tipo de luminarias en el sector: 49 SM-500 VSAP

- Sistema de control del sector: reloj astronómico

- Sistema de regulación (doble nivel, regulador en cabecera…): No

- Elementos correctores de energía reactiva: Si. Cambio de equipos con condensador nuevo

Datos Energéticos (a partir del recibo eléctrico):

- Consumo energético anual (KWh/año): 77.279

- Potencia contratada (KW): 17,321

- Horas de funcionamiento medias anuales: 4.250

- Sector  QBL :

Localización de los sectores:

- Calles que ocupan actuación: Pza. 11 de septiembre

- Referencia del contrato de suministro eléctrico: 13.730.910

- Dirección del cuadro de mando: Rambla. S. Esteve-Pl. dels Mestres

Inventario de la instalación:

- Número y tipo de lámparas: 120

- Número y tipo de luminarias en el sector: 101 SM-500 de VSAP y resto modelos varios

- Sistema de control del sector: reloj astronómico

- Sistema de regulación (doble nivel, regulador en cabecera…): No

- Elementos correctores de energía reactiva: Si.Cambio de equipos con condensador nuevo

Datos Energéticos (a partir del recibo eléctrico):

- Consumo energético anual (KWh/año): 72.116

- Potencia contratada (KW): 20,785

- Horas de funcionamiento medias anuales: 4.250

- Sector  QBP :

Localización de los sectores:

- Calles que ocupan actuación: Rambla S. Andreu y Parc Dolores Ibarruri

- Referencia del contrato de suministro eléctrico: 13.912.134

- Dirección del cuadro de mando: c/Pau Casals-ET21201

Inventario de la instalación:

- Número y tipo de lámparas: 72

- Número y tipo de luminarias en el sector: 40 Multitec LCM-101 VSAP, 20 Quebec IQV VSAP i resto otros modelos

- Sistema de control del sector: reloj astronómico

- Sistema de regulación (doble nivel, regulador en cabecera…): No

- Elementos correctores de energía reactiva: Si. Cambio de equipos con condensador nuevo

Datos Energéticos (a partir del recibo eléctrico):

- Consumo energético anual (KWh/año): 39.936

- Potencia contratada (KW): 15

- Horas de funcionamiento medias anuales: 4.250

- Sector  QBU :

Localización de los sectores:

- Calles que ocupan actuación: c/Puigmal

- Referencia del contrato de suministro eléctrico: 13.856.976

- Dirección del cuadro de mando: c/Pla Torrent-ET21880

Inventario de la instalación:

- Número y tipo de lámparas: 50

- Número y tipo de luminarias en el sector: 17 SM-500 de VM y 37 STR-404/CC de VM

- Sistema de control del sector: reloj astronómico

- Sistema de regulación (doble nivel, regulador en cabecera…): No

- Elementos correctores de energía reactiva: Si. Cambio de equipos con condensador nuevo

Datos Energéticos (a partir del recibo eléctrico):

- Consumo energético anual (KWh/año): 48.620

- Potencia contratada (KW): 11,0

- Horas de funcionamiento medias anuales: 4.250

- Sector  QBV :

Localización de los sectores:

- Calles que ocupan actuación: Passatge Can Boter

- Referencia del contrato de suministro eléctrico: 13.857.021

- Dirección del cuadro de mando: c/Pla Torrent-ET21881

Inventario de la instalación:

- Número y tipo de lámparas: 50

- Número y tipo de luminarias en el sector: 14 SM-500 de VM y 32 STR-404/CC de VSAP y 4 Gewis Urano

- Sistema de control del sector: reloj astronómico

- Sistema de regulación (doble nivel, regulador en cabecera…): No

- Elementos correctores de energía reactiva: Si. Cambio de equipos con condensador nuevo

Datos Energéticos (a partir del recibo eléctrico):

- Consumo energético anual (KWh/año): 33.312

- Potencia contratada (KW): 9

- Horas de funcionamiento medias anuales: 4.250

- Sector  QBW :

Localización de los sectores:

- Calles que ocupan actuación: c/Covadonga

- Referencia del contrato de suministro eléctrico: 13.699.877

- Dirección del cuadro de mando: c/Covadonga-ET578

Inventario de la instalación:

- Número y tipo de lámparas: 32

- Número y tipo de luminarias en el sector: 12 SM-500 de VM y 21 STR-404/CC de VM

- Sistema de control del sector: reloj astronómico

- Sistema de regulación (doble nivel, regulador en cabecera…): No

- Elementos correctores de energía reactiva: Si.Cambio de equipos con condensador nuevo

Datos Energéticos (a partir del recibo eléctrico):

- Consumo energético anual (KWh/año): 17.460

- Potencia contratada (KW): 13,586

- Horas de funcionamiento medias anuales: 4.250

  - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ENERGÉTICAS DE LA ACTUACIÓN

| Cuadro | Puntos | Partida | Descripción | P.Actual | P.Final | Ahorro(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AB | 15 | 1.1. | Cambio equipo y lámpara a VSAP 150 |  |  | 1500 |
| AC | 3 | 3.1. | Substituir farola+ equipo por columna Marina i luminaria Quebec 70W | 150 | 70 | 240 |
|  | 5 | 4.1. | Retirar punto de luz tipo columna. | 150 | 0 | 750 |
|  | 5 | 3.1. | Substituir farola+ equipo por columna Marina i luminaria Quebec 70W | 150 | 70 | 400 |
| AD | 12 | 3.2. | Substituir farola+equipo por columna Marina i luminaria Quebec 150W | 150 | 100 | 600 |
| AF | 11 | 2.2. | Cambio luminaria, equipo y lámpara por Quebec 70W | 100 | 70 | 330 |
|  | 6 | 2.2. | Cambio luminaria, equipo y lámpara por Quebec 70W | 100 | 70 | 180 |
|  | 11 | 2.2. | Cambio luminaria, equipo y lámpara por Quebec 70W | 100 | 70 | 330 |
|  | 18 | 3.1. | Substituir farola+ equipo por columna Marina i luminaria Quebec 70W | 150 | 100 | 900 |
| AI | 1 | 2.2. | Cambio luminaria, equipo y lámpara por Quebec 70W | 0 | 70 | -70 |
| AK | 1 | 3.5. | Instalar columna y equipo (aprofitada) de 7m | 150 | 150 | 0 |
| AL | 11 | 3.4. | Substituir farola globo por columna y luminaria Junior 70W | 250 | 70 | 1980 |
|  | 6 | 2.1. | Cambio luminaria, equipo y lámpara por Quebec 100W | 250 | 100 | 900 |
|  | 5 | 2.1. | Cambio luminaria, equipo y lámpara por Quebec 100W | 250 | 100 | 750 |
|  | 1 | 3.4. | Substituir farola globo por columna y luminaria Junior 70W | 250 | 70 | 180 |
|  | 1 | 3.4. | Substituir farola globo por columna y luminaria Junior 70W | 250 | 70 | 180 |
|  | 1 | 3.4. | Substituir farola globo por columna y luminaria Junior 70W | 250 | 70 | 180 |
| AM | 7 | 2.3. | Cambio luminaria, equipo y lámpara por poligono 100W | 125 | 100 | 175 |
|  | 10 | 2.3. | Cambio luminaria, equipo y lámpara por poligono 100W | 125 | 100 | 250 |
| AÑ | 30 | 1.3. | Cambio de equipo y lámpara a VSAP70 | 100 | 70 | 900 |
| AO | 18 | 2.5. | Reflector interior RT per SM-500R | 150 | 150 | 0 |
|  | 18 | 1.2. | Cambio de equipo y lámpara a VSAP100 | 150 | 100 | 900 |
| AQ | 9 | 3.6. | Instalar columna Meridiana con luminaria Carandini+equipo VSAP 150W | 250 | 150 | 900 |
|  | 6 | 3.6. | Instalar columna Meridiana con luminaria Carandini+equipo VSAP 150W | 250 | 150 | 600 |
|  | 1 | 3.7. | Instalar columna troncocónia con cruceta y 3 luminarias | 250 | 450 | -200 |
|  | 2 | 4.1. | Retirar punto de luz tipo columna. | 250 | 0 | 500 |
|  | 3 | 3.5. | Instalar columna y equipo (aprofitada) de 7m | 250 | 150 | 300 |
| AR | 4 | 3.2. | Substituir farola+equipo por columna Marina i luminaria Quebec 150W | 250 | 100 | 600 |
|  | 1 | 3.6. | Instalar columna Meridiana +luminaria Carandini+equipo VSAP150W | 250 | 150 | 100 |
| AS | 1 | 0.1. | Reloj de apagado en la línia 2 | 100 | 100 | 1500 |
| AU | 12 | 1.1. | Cambio equipo y lámpara a VSAP 150 | 250 | 150 | 1200 |
|  | 1 | 3.2. | Substituir farola+equipo por columna Marina i luminaria Quebec 150W | 250 | 100 | 150 |
| AY | 17 | 3.2. | Substituir farola+equipo por columna Marina i luminaria Quebec 150W | 150 | 100 | 850 |
|  | 1 | 4.3. | Retirar punto de luz, en brazo o paret | 150 | 0 | 150 |
| BC | 6 | 2.4. | Cambio luminaria, equipo,lámpara por Quebec 100W+brazo 50cm. | 150 | 100 | 300 |
| BD | 1 |  | Hacer zanja para alimentar luz. | 150 | 150 | 0 |
| Cuadro | Puntos | Partida | Descripción | P.Actual | P.Final | Ahorro(W) |
| BH | 5 | 2.7. | Cambio luminaria, equipo y lámpara por Quebec 70W (blanco) | 324 | 350 | -26 |
|  | 7 | 2.7. | Cambio luminaria, equipo y lámpara por Quebec 70W (blanco) | 116 | 100 | 112 |
|  | 7 | 2.10 | Cambio luminaria, equipo y lámpara por Quebec 100W(blanco) | 116 | 70 | 322 |
| BI | 6 | 4.1. | Retirar punto de luz tipo columna. | 150 | 0 | 900 |
|  | 6 | 3.1. | Substituir farola+equipo por columna Marina i luminaria Quebec 70W | 150 | 70 | 480 |
| BJ | 16 | 2.2. | Cambio luminaria, equipo y lámpara por Quebec 70W | 150 | 70 | 1280 |
|  | 9 | 3.1. | Substituir farola+ equipo por columna Marina i luminaria Quebec 70W | 150 | 70 | 720 |
| BL | 14 | 2.7. | Cambio luminaria, equipo y lámpara por Quebec 70W (blanco) | 150 | 70 | 1120 |
|  | 8 | 2.8. | Cambio luminaria, equipo y lámpara por Junior 100W (halogenuro) | 100 | 70 | 240 |
| BP | 1 |  | Aprovechar quebec 2003 | 125 | 70 | 55 |
|  | 3 | 4.1. | Retirar punto de luz tipo columna. | 70 | 0 | 210 |
|  | 4 | 4.2. | Desplazar columna, substituir luminaria por Lira 100W. | 125 | 70 | 220 |
|  | 1 | 4.1. | Retirar punto de luz tipo columna. | 125 | 0 | 125 |
|  | 1 | 0.1. | Instalar reloj |  |  | 975 |
| BU | 6 | 4.1. | Retirar punto de luz tipo columna. | 150 | 0 | 900 |
| BV | 7 | 4.1. | Retirar punto de luz tipo columna. | 100 | 0 | 700 |
|  | 1 | 3.5. | Instalar columna y equipo (aprofitada) de 7m | 0 | 150 | -150 |
| BW | 9 | 3.1. | Substituir farola+ equipo por columna Marina i luminaria Quebec 70W |  |  | 0 |
|  | 8 | 4.1. | Retirar punto de luz tipo columna. | 100 | 0 | 800 |
| CJ | 23 | 1.1. | Cambio equipo y lámpara a VSAP 150 | 250 | 150 | 2300 |
| CK | 14 | 1.1. | Cambio equipo y lámpara a VSAP 150 | 250 | 150 | 1400 |
| CN | 36 | 2.9. | Cambio luminaria, equipo y lámpara por Iguzzini 70W | 125 | 70 | 1980 |
| CÑ | 3 | 3.8. | Instalar columna Inconel y 4 focos Socelec |  | 150 | 1800 |
|  |  |  |  |  |  | 31.368 |

  - CÁLCULO JUSTIFICATIVO DEL AHORRO ENERGÉTICO

|  | Antes actuación | Después actuación |
| --- | --- | --- |
| Potencia instalada | 877.000 W | 842.032 W |
| Energía consumida | 3.162.969 KWh | 3.029.655 KWh |
| Ahorro energía |  | 4,2 % |
| Ahorro Tep |  | 430 |
| Reducción emisiones CO2 |  | 57 Tn |

- LEGISLACIÓ APLICABLE

La normativa en la cual nos hemos basado para redactar la memoria es la siguiente:

- Ley 6/2001, de 31 de mayo, de ordenación ambiental del alumbrado para la protección del Medio Nocturno

- Decreto 82/2005, de 3 de mayo, por el cual se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 6/2001, de ordenamiento de alumbrado para la protección del Medio Nocturno

- REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN (REBT) aprobado por el Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto.

Gemma Lozano Soria

Ingeniera Municipal

Ripollet, 24 de diciembre de 2008